| ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД 6490, Симеоновград пл.”Шейновски” № 3 тел.:03781/23-41; факс 03781/20-06 e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg obshtina@simeonovgrad.bg |  | SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY 6490, Simeonovgrad ”Sheinovski” sq. № 3 tel.:+359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06 www.simeonovgrad.bg |  |
| --- | --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Подмяна на хранителен водопровод: от водоем Свирково до село Свирково и от водоем Навъсен до село Навъсен, общ.Симеоновград“

2022 г.

І. Общи положения

Проектът: „Подмяна на хранителен водопровод : от водоем Свирково до село Свирково и от водоем Навъсен до село Навъсен, общ.Симеоновград“, е разработен, въз основа на:

● Технически спецификации от Община Симеоновград

● Геодезическо заснемане на съществуващото трасе на водопроводите

● Кадастрален и регулационен план на селата Свирково и Навъсен

В процеса на заснемане и проектиране, са правени консултации с представители на експлоатиращото предприятие “Водоснабдяване и канализация”,  относно трасето на съществуващите водопроводи, съоръжения, и основните проблеми при тяхната експлоатация.

Общата цел на настоящата обществена поръчка е подобряването на жизнения стандарт на населението, чрез рехабилитация и реконструкция на довеждащите водопроводи към селата Свирково и Навъсен. Изпълнението на проекта ще допринесе за подобряване на жизнения стандарт и качеството на живот на населението и гостите на двете села, като се подобри качеството на подаваната вода.

При проектирането са спазени изискванията на нормативната уредба, а именно:

● Наредба № 2 / 22.03.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на Водоснабдителни системи.

● ПИПСМР - раздел “Хидротехнически съоръжения”

● Наредба № Із-1971 / 29. 10. 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар

● Наредба № 8 / 28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.

Селата Свирково и Навъсен се намират в Южен централен район, Хасковска област, Община Симеоновград.

Теренът е прорязан от поречието и притоците на р. Марица - с обща площ около 8 кв.м. - 3,6% от територията. Релефът се състои от изолирани хълмисти възвишения, разчленени едно от друго. Средната надморска височина е 78,7 м. в долината на река Съзлийка.

На територията на община Симеоновград има общо 156 водоеми, язовири и водостопански съоръжения. През общината преминава р. Марица, най-голямата река в България. В пределите на общината р. Марица не приема десни притоци. По-характерни леви притоци са р. Юручка, Авалийско дере и р.Съзлийка, която е най-значимия ляв приток на р. Марица. На р. Луда Яна е построен язовир "Троян". На север от с. Тенево се намира язовир "Тенево". Построени са около 20 по-малки и по-големи изкуствени водоеми и напоителни канали. Водоснабдяването в района се извършва централизирано от подземни води от алувиалните кватернерни отложения на р. Марица като за целта са изградени кладенци. Водопроводимостта на тези отложения е 200-500 м 2 / сек. на квадратен километър.

Средната надморска височина на територията на общината  е 323 м надм. вис., като вертикалното разчленение е 180 m, а хоризонталното – 2.1 m/km2. Средната абсолютна височина е 450 – 500 м, а максималната разлика във височините е около 700м. Непосредствено край река Арда денивелацията е от порядъка на 250 – 500 м. Най-високите върхове са: Сърта - 813м. и Чатал кая - 767м.

Климатична характеристика

В климатично отношение Общината попада в района на Източнородопските речни долини, в Южнобългарската климатична подобласт. Климатът се характеризира с мека, топла зима, средна температура +0,30 С. Честите затопляния под въздействието на средиземноморски въздух обуславят късния период на задържане на снежната покривка. Лятото е сравнително горещо (средна температура около +25 0 С ), като чести са дните с над 35 0 С. Пролетта настъпва рано и е по-хладна от есента. Температурата над 5 0С е от началото на м. март до първата десетдневка на м. декември Средногодишното количество на валежите е ниско - 140 мм, като минимумът е през м. август, а максимумът е през м. май..

Почви

Почвеното разнообразие в общината включва различни видове и подвидове почви, сред които преобладават слабо излужени и излужени канелени горски почви, леко и средно песъкливо-глинести, следвани от слабо оподзолени канелени горски почви.

Води

Водните ресурси на територията на община Симеоновград се формират главно от оттока на р. Марица и нейните леви притоци: р. Юручка, Авалийско дере, р. Съзлийка и от р. Луда Яна, на която е построен язовир "Троян". На север от с. Тянево се намира язовир "Тенево". Построени са около 20 по-малки и по-големи изкуствени водоеми и напоителни канали. Друг източник за формиране на водно-ресурсния потенциал са подземните грунтови води. Те са акумулирани главно в речните тераси на р. Марица и притоците й. Използват се за питейно и битово водоснабдяване. Наличието на значителни запаси от водни ресурси е допринесло за отглеждането на богата гама от селскостопански култури (зеленчуци, царевица и други). Те са изиграли активна роля в процеса на формиране на отрасловата и териториална структура на Общината. На територията на община Симеоновград, в близост до с. Троян, функционира топъл минерален извор с изключителни лечебни качества.

Категория на населеното място

Селата Свирково и Навъсен са 7-ма (седма) категория населено място съгласно Заповед №РД-02-14-2021 от 14 август 2012г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството (ДВ бр.66 /28.08.2012 г.).

Физико-геоложки явления и процеси . Сеизмичност

В района на община Симеоновград не се наблюдават физико-геоложки явления и процеси, които биха попречили на бъдещото строителство на водопроводната мрежа. По степен на сеизмичност районът попада в земетръсна зона със сеизмична интензивност ІХ степен по скалата на МШК и коефициент на сеизмичност Кс = 0,27.

II. Съществуващо водоснабдяване

Населението в общината се осигурява с питейна вода от ВиК, гр. Хасково, което поддържа и стопанисва съответните водопроводни мрежи. Всички населени места на територията на общината са водоснабдени. Няма населени места, където липсва питейно водоснабдяване. Водоснабдяването се осигурява от 11 източника, от които 2 дренажа и 9 речни водохващания. Главно водоснабдяването се осъществява чрез речни водохващания.

Водоснабдяването на селата Свирково и Навъсен се осъществява от съществуващ довеждащ водопровод, който осигурява водно количество около 10 л/сек. От същия водопровод водата постъпва в 2бр. напорни водоеми, в близост до населените места.

При геодезическото заснемане на трасетата е направен обход с представители на експлоатационното дружество и са уточнени точните трасета и вида на тръбите.

Водопроводът обслужващ нуждите на село Свирково представлява гравитачен водопровод, изграден от азбестоциментови тръби DN150 Е, който се захранва от напорен резервоар в близост до селото.

Водопроводът обслужващ нуждите на село Навъсен също представлява гравитачен водопровод, изграден от азбестоциментови тръби DN150 Е, който се захранва от напорен резервоар в близост до селото.

При геодезическото заснемане на трасетата е направен обход с представители на експлоатационното дружество и са уточнени точните трасета и вида на тръбите.

Дебитите и на двата водопровода са достатъчни за захранване на двете села. Основен проблем представляват загубите на вода от аварии в двата водопровода захранващи селата.

Анализирайки горните данни, става ясно, че:

- сега функциониращата мрежа е изградена преди 40-50 години;

- наблюдават се чести аварии по водопроводната мрежа;

- в сухите месеци и заради загубата на голяма част от водата по трасето има недостиг на вода за населените места;

Това означава, че на практика разглежданата съществуваща водопроводна мрежа е с изтекъл срок на експлоатация.

ІІ. Оразмерителни водни количества и Хидравлично оразмеряване

1. Водопроводна мрежа

Водоснабдяването на селата Свирково и Навъсен се осъществява от съществуващ довеждащ водопровод. От същия водопровод водата постъпва в 2бр. напорни водоеми, в близост до населените места. Обемът на резервоарите е дастатъчен да задоволява питейно-битовите нуждите на жителите на населените места.

Оразмерителното водно количество и за двете села е Q=10л/сек.

Тенденцията за броя на населението в края на експлоатационния период от 50 години е  за намаление на жителите на селата, съгласно Общинския план за развитие 2014-2020, и прогнозите на НСИ.

Броят на селскостопанските животни – съгласно приложената по-долу оразмерителна таблица.- Водоснабдителни норми и коефициенти на денонощна и часова неравномерност

Водоснабдителните норми и коефициенти на неравномерност за населението са приети, на базата на справката за  подадена/консумирана вода за селото, от експлоатационното дружество „ВиК“ ЕООД    а за селскостопанските животни – съгласно „Норми за проектиране на животновъдни и птицевъдни сгради”, БСА, кн.3 от 1986 г., както следва:

Отчитайки обстоятелството, че броя на населението намалява с течение на времето, то меродавно за оразмеряването е сегашния брой на население .

Необходимото водно количество е изчислено съгласно„Наредба No2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи” от 19 Април 2005 г.

Приета е нетна водоснабдителна норма при нормативно приети загуби от 20%.

Отчитайки всичко това, е приета следната водоснабдителна норма :

За населението – q=135 л/ж.ден; Кд=2,0 ; Кч=2,5;

Мо = 439 и Мо = 195 – настоящ брой водопотребители

n = 50 г.- експлоатационен период

Кч = 2,5- коефициент за часова неравномерност

/ съгл.чл.17,ал.6 от Наредба № 22 / 22.03.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на Водоснабдителни системи./

Кд = 2,0- коефициент за денонощна неравномерност

/ съгл.чл.17,ал.5 от Наредба № 22 / 22.03.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на Водоснабдителни системи./

Кзаг = 1,1 коефициент за загуби.

В проекта са заложени тръби от полиетилен висока плътност с работно налягане до 10МРа. Материалът на тръбите е РЕ100, за които е необходима пясъчна подложка под тях в траншеята. Същите издържат на действащите продължително време точкови натоварвания вследствие на допълнителните качества на материала – устойчивост на бавното увеличаване на пукнатините (пълзене) и се осигурява експлоатационен живот ~ 100 години. ПЕВП тръби се свързват с челна заварка или ел.муфа, в зависимост от доставчика. Същите се полагат в траншея без подложен пясък при изкоп в земни почви.

Табл. 1.1 Параметри на използваните ПЕВП тръби

При хидравличното оразмеряване са взети предвид загубите по дължина и местните загуби от чупките по трасетата, въздушниците, калниците и др., които са приети за 5% от загубите по дължина

Хранителен водопровод от водоем Навъсен до с. Навъсен:

- Оразмерително водно количество: Qop=8 l/s

- Дължина на ор. участък: L=1799.45m

- Приет диаметър на тръбата: ПЕВП 160/PN10

- Хидравличен наклон I=0.0029m/m’

- Скорост v=0.64m/s

- Загуби z=1,05.L.I=5,47m

Котата на напорната линия в началната точка (водоем) ще бъде 160,34m. След приспадане на загубите по трасето котата на напорната линия в крайната точка на трасето ще е 154,87m, т.е свободният напор е Hсв=55,03м.

Хранителен водопровод от водоем Свирково до с. Свирково:

- Оразмерително водно количество: Qop=10 l/s

- Дължина на ор. участък: L=800.60m

- Приет диаметър на тръбата: ПЕВП 160/PN10

- Хидравличен наклон I=0.0029m/m’

- Скорост v=0.64m/s

- Загуби z=1,05.L.I=2,44m

Котата на напорната линия в началната точка (водоем) ще бъде 163,54m. След приспадане на загубите по трасето котата на напорната линия в крайната точка на трасето ще е 161,10m, т.е свободният напор е Hсв=39,88м.

2. Оразмерителни водни количества

Оразмерителните водни количества са дадени в приложената таблица.

Табл. 2.1 Оразмерителни водни количества за с.Свирково

| № | Консуматори | брой консуматори | водопотр. норма | мярка | Денонощен разход | Qmax,д | Kd | Kh | Qmax,ч л/с | Qораз л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Qcp.д л/д | Qcp.д л/с | Qmax.д л/д | Qmaх.d л/с |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Жители на село Свирково | 439 | 135 | л/жит/д | 59265 | 0,69 | 171180 | 1,38 | 2 | 2,5 | 3,45 | 3,45 |
| 2 | Q стоп двор - работещи | 60 | 45 | л/д/раб | 2700 | 0,03 | 2700 | 0,03 | 1 | 2,5 | 0,23 | 0,23 |
| 3 | Q стоп двор - животни | 250 | 60 | л/д/жив | 15000 | 0,17 | 30000 | 0,34 | 1,6 | 2,5 | 0,85 | 0,85 |
| 4 | Загуби в мрежата – Q заг |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,12 |
| 5 | ПП водно количество – Q пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |

Прието Qораз= 10l/s

Табл. 2.2 Оразмерителни водни количества за с.Навъсен

| № | Консуматори | брой консуматори | водопотр. норма | мярка | Денонощен разход | Qmax,д | Kd | Kh | Qmax,ч л/с | Qораз л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Qcp.д л/д | Qcp.д л/с | Qmax.д л/д | Qmaх.d л/с |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Жители на село Навъсен | 195 | 135 | л/жит/д | 26325 | 0,30 | 52650 | 0,6 | 2 | 2,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Q стоп двор - работещи | 60 | 45 | л/д/раб | 2700 | 0,03 | 2700 | 0,03 | 1 | 2,5 | 0,23 | 0,23 |
| 3 | Q стоп двор - животни | 320 | 60 | л/д/жив | 19200 | 0,22 | 38400 | 0,44 | 1,6 | 2,5 | 1,1 | 1,1 |
| 4 | Загуби в мрежата – Q заг |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,12 |
| 5 | ПП водно количество – Q пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |

Прието Qораз= 8l/s

Предвидената за изграждане водопроводната мрежа в селата Свирково и Навъсен е :

- Навъсен - ПЕВП DN   160 –  1799,45    м

- Свирково  - ПЕВП DN   90 –   800,60   м

Табл. 2.3 Спецификация на водопроводите по вид на материала и диаметри

Навъсен        1799.45m

Свирково       800.60m

2600,05m

III. Принципен технологичен подход за изграждане на мрежата

При бъдещата рехабилитация на водопроводната мрежа , следва да се имат предвид някои основни изисквания от нормативно и технологично естество. По-важните от тях са:

-Външното водоснабдяване на селището ще продължи да се осъществява по сегашната водоснабдителна схема.

-Въз основа на направените  експертни проучвания и при отчитане становищата на Възложителя и оператора „ВиК ” относно състоянието на сегашната мрежа, се препоръчва незабавно пристъпване към цялостна рехабилитация на съществуващата мрежа, и на следващ етап, нейното доизграждане по улиците, където понастоящем няма положени водопроводи;

- Най-високата и най-ниска точки са такива, че позволяват водопроводната мрежа да се реши и проектира като функционираща в рамките на една водоснабдителна зона;

-Предвид на конкретните геоложки и хидрогеоложки условия, не-малката дължина

на водопроводната мрежа и при отчитане предимствата и недостатъците на водопроводите от различен материал, се предлага влагане на тръби от полиетилен висока плътност (ПЕВП) при строителството и рехабилитацията на мрежата. Това становище  се споделя от Възложителя, както и от оператора на водоснабдителната система.

-Полагането на водопроводите ще бъде в изкоп. Съгласно получените стойности за височина на вертикалните откоси и според Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения, укрепването на сухи строителни изкопи с дълбочина до 3м и при отдалеченост от съседни сгради и съоръжения над 5м може да стане чрез проектиране на устойчиви откоси, съгласно Таблица 3.2. При по-дълбоки изкопи, при навлизане на вода в тях и при по-малко отстояние от съседни сгради е необходимо допълнително укрепване на стените на изкопите.

Табл. 3.1 Максимални височини на вертикални откоси при различни почви

Табл. 3.2 Устойчиви откоси на неукрепени изкопи, съгласно Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения

IV. Съоръжения по мрежата

1. Общи изисквания Шахтите по водопровод са от готови стоманобетонови елементи. Местоположението им и характерните коти са дадени в надлъжните профили и съответните индивидуално повтарящи се чертежи. Всички арматури и съоръжения по водопроводите да притежават СЕ сертификат или Сертификат за съответствие на продукта; ISO сертификат на производителя и на доставчика; гаранционни писма и документи; каталози на български език с технически данни на продуктите; ръководство за монтаж и експлоатация на изделията на български език. Подробна спесификация на арматурите е дадена към съответните индивидуално повтарящи се чертежи.

2. Шахта калник (ШК) За изпразване на мрежата при аварии и / или ремонти са предвидени шахти калник (изпускател) с диаметър на изпразнителната тръба от 1/3 до1/2 от диаметъра на водопровода, но не по-малко от DN50. Шахтите се изпълняват от готови стоманобетонни елементи, в най- ниските места на водопроводите между падащи от двете им страни клонове. Разработен е един тип шахта - при равен (безотточен) терен, където част от водата ще се източи по гравитачен път, а останалата- принудително, с помощта на моторна помпа.

3. Шахта автоматичен въздушник (ШАВ) За обезвъздушаване на мрежата при пълненето и/или за пускане на въздух при изпразването на даден участък от мрежата са предвидени автоматични въздушници с двустранно действие. Въздушниците се монтират в началото на падащите отделяния, при рязка смяна на наклона на нивелетата на водопровода и на разтояние 800~1000м в участъци с равномерен качващ или равномерно падащ наклон.

4. Опорни блокове Предвидени са опорни блокове на чупките на водопроводите при ъгъл по-голям от 15°. ПЕВП тръбите са гъвкави и при диаметри под DN200 лесно променят посоката на полагане в траншеята. Само при остри чупки се налага монтиране на дъги - 30°, 45°, 60° и 90°.

5. Спирателни кранове. Техният брой и местоположение са видни от изготвеното идейно решение. Предвижда се всички кранове да са с охранителна гарнитура и за налягане  PN 10;

V. Полагане, изпитване и дезинфекция на водопроводната мрежа

Изграждането на водопроводната мрежа ще се осъществи по следната принципна технология и изисквания:

-Предвиденият начин на полагане на водопроводите е в изкоп без укрепване до 3м и при описаните по-горе случаи с укрепване по начина, указан в проекта;

-В техническия  проект е предвидено разваляне и възстановяване на налични улични настилки;

-Всички тръби ще се полагат върху пясъчна основа или трошен камък,фракция 0-40 мм, с дебелина 15 см.

Страничното запълване на тръбите и засипването до ниво 30 см над темето им също се предвижда с пясък;

-Тръбите и фитингите от ПЕВП трябва да притежават сертификат за съответствие ,съгласно изискванията  на Наредбата за същественните изисквания за материалите ,влагани в строителството

-Полагането на тръбите от ПЕВП трябва да се извършва съобразно с изисквания на съответните нормативи и стандарти при спазване на условията за транспортиране, товаро-разтоварни работи, заваряване, оперативно полагане (ръчно, машинно), засипване, уплътняване и т.н. Задължително е спазване инструкциите на фирмата-доставчик;

-Обратното засипване между вече положения пясък и съществуващия терен ще се осъществи с допълнително доставен материал от типа на баластра, едър пясък, заклинен трошен камък. Той ще се уплътнява (трамбова) на пластове през 20 см, съгласно изискванията на проекта;

-Връзките между тръби, фитинги и арматури ще се извършват основно с челна заварка и съединения посредством фланци. Свързването на тръби ПЕВП със азбесто-циментови и стоманени тръби и арматури по правило ще се извършва чрез т.н. “фланшов накрайник” , или фланшов адаптор.

-Над водопроводите се поставя сигнална и детекторна лента с оглед на улеснение при по-нататъшната им поддръжка;

-Хидравличното изпитване на тръбите ще се извършва на участъци, съгласно ПИПСМР, стандартите CEN и Нормите за проектиране, изграждане и експлоатация на водопроводи. Съгласно проектното решение е необходимо стойността на изпитвателното налягане да възлиза на минимум 10 атмосфери. Предварителното изпитване ща се извърши с поддържане на максималното работно налягане.

Пробното налягане трябва да се поддържа минимум 30 минути. По време на това изпитване трябва да се направи оглед за явни течове. Изпитването за спад на

налягането ще се извърши само при незадоволителни първоначални резултати от предварителното изпитване. В този случай следва да се има предвид Приложение № 7 от Наредба № 2 /22.05.2005 г. на МРРБ.Основното хидравлично изпитване за водоплътност ще се извърши след засипване на изкопа и завършване на всички СМР, изискващи се за съответния изпитван участък. Това изпитване ще се проведе по „ метода на загуби на налягане”. Тук продължителността на изпитване е минимум 1 час, като налягането се повишава постепенно до достигане на пробното STP;

-Дезинфекцията на водопроводите ще се осъществи чрез вкарване в тръбите на разтвор от хлор-газ или хлорно съединение (напр. хлорна вар). Необходимата дозировка по време на дезинфекциране се определя от местните санитарни власти, като обикновено е достатъчна дозата от 20 – 40 г активен хлор на 1 куб.м вода и престой не по-малко от 24 часа;

-В проекта са предвидени необходимите опорни блокове;

-Всички сградни отклонения по трасетата на новопроектираната мрежа ще се подменят от уличните водопроводи до съответната регулационна граница. Тротоарните спирателни кранове също ще бъдат подменени. Към незастроените до момента жилищни парцели се предвижда също изграждане на сградни отклонения и ТСК (първоначално затворени).

VI. Извършване на земните работи

Изкопните работи по водопроводната мрежа и съоръженията по нея се извършват механизирано с багер и ръчно за дооформяне на откосите, дъната и в зоните на контакт с други подемни комуникации - водопровод, ел. Кабели , и в скални почви.

Съгласно инженерно-геоложки данни, съотношението земни/скални почви, за населеното място е 70 % земна почва и 30 % скална почва. Земната почва ще се копае в съотношение механизиран изкоп-90% / ръчен изкоп-10%.

Широчината на траншеите за тръби до 600 мм се определя по формулата:

В = D + 0,60м, без дебелината на укрепването, като минималната ширина е приета 80 см.

При дълбочина по голяма от 2м, на всеки метър дълбочина, широчината се увеличава с 0,2 м

Изкопаната пръст се транспортира на депо, на място определено от кмета на селото или общината.

Строителните отпадъци се транспортират до определеното за целта място.

VII. Охрана на труда, техника на безопасност и пожарна безопасност

1. Обща част

Настоящият проект третира строителството на обекта по част ВиК. Мероприятията по БХТПБ обхващат мерките и изискванията, които трябва да се вземат по време на строителството и експлоатацията на обекта, с цел трудът на персонала да бъде обезопасен и на високо техническо и санитарно ниво и избягване на нежелани произшествия и трудови злополуки.

При строителството и експлоатацията на обекта трябва да се спазват всички действащи нормативни документи и правилници. Всички работници да се инструктират срещу подпис по правилника на ТБОТ преди започване на работа. Всички да работят само с изправни инструменти и с подходящо работно облекло. Изкопите да се укрепват, ограждат и сигнализират с надпис и осветление. Пожарогасителите и взривоопасните материали да се ползват съгласно „Наредба № Із-1971 / 29. 10. 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар” и изискванията на РСПАБ.

2.Правила по БХТПБ

Всички ръководители и работещи на обекта трябва предварително да са запознати с правилника по безопасност и охрана на труда:

името на работника

длъжност, разряд и дата на постъпване на работа

дата на инструктажа

за какво е инструктиран

кратко съдържание на инструктажа

име и длъжност на провеждащия инструктажа

при промяна на работата, работещите трябва да се инструктират за новата им работа

Забранява се започване на работа преди работникът да е инструктиран и снабден с подходящо работно облекло и лични предпазни средства.

Да се работи само с предпазни уреди и инструменти.

Преди започване на изкопни работи, да се уточнят предварително местата на подземните комуникации и съоръжения - водопроводи, канализации, кабели ВН и НН и др., като се вземат мерки същите да не бъдат повредени. При разкриване на неизвестни проводи и съоръжения - работата да спре до повикване и идването на специалисти за изясняване на произхода им.

При извършване на изкопни работи на дълбочина повече от 2м, изкопът трябва да бъде укрепен.

При извършване на монтажни работи на височина повече от 2,0 м, работниците да бъдат осигурени с предпазно въже и колани.

Описаните тук мерки по отношение техниката на безопасност са само заострящи вниманието. Те са най-често срещаните, но не и изчерпателни.

Необходимо е задължителното спазване на правилника по Техника на безопасност и охрана на труда, съгласно вида на работата.

3.Санитарно битово обслужване

Всички работници и служители, постъпващи на работа, подлежат на задължително медицинско освидетелстване.

Аптечката винаги трябва да бъде заредена с необходимите лекарства и материали.

VII. Гаранционни срокове

2. Гаранционни срокове

Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни

работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал.4, т.8 и т.9 от Наредба

№ 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Изготвил: …………………….

Инж.Ж.Великова

# * Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП във връзка със ЗЗЛД